# 客户需求书

一、项目概况：

- 淮北市人民医院新院区位于淮北市烈山区，北临沱河路，东临宁山路，南临望湖路，占地213852平方米（约320亩）。医院锅炉房在主体医疗区地下室西侧。

- 我院供应室用蒸汽由地下室锅炉房2台蒸汽发生器提供，发生器需将水箱内的常温水加热到100度才能产生蒸汽。为推进我院的节能降耗工作，进一步降低万元能耗指标。总务科多次实地勘查、论证后拟在蒸汽发生器前端增加太阳能集热系统，提供约60度热水供给蒸汽发生器使用，充分利用太阳能热源，减少燃气使用量，实现高效节能的目的，为医院节能减排助力。

- 节能预期：日照充足的情况下，每日可将≥3.5吨水提升60摄氏度，全年可节约燃气费用6万元以上。

二、资质要求

- 投标人须具备独立的法人营业资格。

- 三、工期、质保期要求

- 工期要求：接到中标通知后10个日历日

- 质保期：2年。

- 四、项目设计施工要求

- 改造项目包含内容：采购安装、调试运行、质保维护等全过程，医院方要求投标单位考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。未进行实地考察的投标单位视为不能响应招标要求。

- 考察时间：4月23日上午10点组织勘查现场，

- 集合地点：淮北市烈山区淮北市人民医院住院南楼1层大厅，

- 联 系 人：张家进18156156933

- 五、工程报价

- 项目最高限价50000元，本项目需投标单位依据医院对本项目的节能预期进行优化设计，所有工序、材料请投标单位自行统筹考虑，包含但不限于下列要求，自拟清单工程量不予调整（总价包干）。

- 1、保温水箱补水系统DN25镀锌管路加保温75米；

- 2、保温水箱回水系统DN32镀锌管路加保温75米；

- 3、太阳能联箱7组共计350只太阳能集热管；

- 4、五吨保温水箱一个；

- 5、太阳能热水循环系统用DN32镀锌钢管加保温，配优质热水循环泵一台；

- 6、电源线路布放，太阳能控制箱；

- 7、楼面开孔及路面开挖暗管铺设；

- 8、设备吊装费及运费；

- 9、报价包含人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用。

- 10、售后服务：0.5小时内响应。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。