采购项目需求与实施计划调查表
	项目申请科室
	保卫科

	项目名称
	监控及一键报警故障维修工程项目

	单价（元）
	
	数量（期限）
	
	总预算（元）
	19900

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
现场考察相关供应商询价
二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
见需求书
三、采购实施计划（包括供应商资格条件、评审规则、验收付款条件等）：
四、其他说明：
无
论证人员签名（不少于三人）：
                                                           年    月    日




淮北市人民医院监控及一键报警维修客户需求书
工程背景与需求

医院监控系统3块硬盘故障及部分线路损坏，无法满足存储时间及监控点位要求，门诊2楼收费处一键报警线路短路，为保证医院视频资料完整有效及一键报警功能正常，需对损坏硬盘、线路进行维修，具体需求如下：

二、故障内容

1、行政楼监控中心机房1号及6号存储服务器中硬盘损坏三块，服务器面板故障灯提示，软件内报警。

住院南楼药品库小电梯（21.86）网桥发现面板灯提示故障，断电重启无法解决，排查线路，判定由于网线四芯连接供电不稳导致设备故障需更换设备和网线。

住院北楼-南侧高空抛物4（71.98）摄像机网口测试监控主网线传输不通，更换新摄像头故障依旧，需更换主网线。

主院区南角1（71.77）摄像机网口严重进水击穿顶针，主网线POE供电测试不通，检测网线应为进水导致受损，需更换主网线及摄像机网口。
住院南楼-西侧高空抛物1近景（71.42）西侧高空抛物3远景（71.46）东侧高空抛物低处（71.54）处摄像机均为线路数据传输不稳，供电时有时无，增加POE供电模块后临时画面显示，但无法持续显示，检测网口及线路全部进水导致联电及雷击损坏线路。需重新布线解决。
门诊4F中部北侧电梯16#（32.165）、门诊西北电梯23＃（33.149）及南楼西侧医疗物品专梯26＃（25.41）电梯网桥供电模块及网线数据传输损坏，需更换网线和供电设备。
门诊2楼东北收费处一键报警故障，检查线路短路，需重新布线。

三、维修目标：

1、恢复紫光存储服务器1号和6号数据状态，含软件内配置，存储硬盘对流媒体的取流状态，软件管理的后台正常运行状态。
2、线路：依据现场布局，合理规划电源线和数据线走向，采用暗线铺设方式，保持环境观，同时确保线路安全稳定，采用耐火材料保证消防安全。安装完成后进行调试，确保设备正常运行。

四、工程控制价为19900元，以实际中标价为准，投标时附产品参数介绍，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

四、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

五、投标人须具备独立的法人营业资格。

六、工期要求：接到中标通知后15个日历日，产品质保期：2年。
七、验收日期：施工完工后存储图像正常，对本项目正式验收。

	序号
	产品
	数量
	备注

	1
	网线
	480米
	以实际使用为准

	2
	企业级硬盘14T
	3块
	含软件内配置，恢复紫光存储服务器1号和6号数据状态，存储硬盘对流媒体的取流状态，软件管理的后台正常运行状态。


备注：

•核心目标：高清成像、稳定存储、合规隐私保护、便捷运维。

综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。
2、满足使用需求安装后正常使用，要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。
3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。
看现场时间为挂网结束日期的前一天统一看现场，联系人：刘洋18056126543
 8 / 9

