采购需求

项目概况：

淮北市人民医院新院区位于淮北市烈山区，北临沱河路，东临宁山路，南临望湖路，占地213852平方米（约320亩）。新院区建筑总面积22.5618万平方米主要包括主体医疗区、行政科研楼、公共卫生临床中心等，

按照省卫健委安全生产督导及安全用电相关要求，为了排除安全隐患，确保医院用电安全，每年需进行一次配电设施安全预防性试验检测。本项目为2025年度新院区配电室（高压开关柜、干式变压器）的配电设施安全预防性试验检测工作。

特定资格要求：

- 资质条件：在中华人民共和国境内注册的具有独立企业法人资格。（二）投标人要具有电力承装（修、试）资质，承试类不低于三级。

- 本项目不接受联合体。

试验内容要求：

（一）干式变压器预防性试验要求

满足电气设备高压预防性试验要求，包含但不限于以下试验内容：
1、绕组直流电阻、绕组绝缘电阻及绝缘和极化指数、介损、泄露电流，综合保护。

2、电缆的绝缘电阻、直流耐压泄露试验。

（二）高压开关柜预防性试验要求

满足电气设备高压预防性试验要求，包含但不限于以下试验内容：
1、断路器绝缘电阻测试、回路电阻测试，交流耐压试验。

2、继电保护定值校验及传动试验。

3、电流互感器绝缘电阻测试。

4、避雷器及过电压保护器绝缘电阻测试、避雷器直流参考电压和 0.75 倍直流参考电压下的泄露电流、过电压保护器工频放电电压试验。

（三）绝缘工具一批

按规范要求完成配电房内绝缘工具电气试验，检测项目见清单。（按要求每半年检测一次，本次报价按2次计价）

付款方式：

干式变压器、高压开关柜检测完毕出具相应报告后付至95%，2次配电房绝缘工具检测完毕出具相应报告后付至100%。

| 试 验 设 备 清 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 设备名称 | 内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 一总配 | 干式变压器 | 详见试验内容要求 （一）干式变压器预防性试验要求 | 4 |  |  | 传染病医院连廊一层 |
| 2 |  | 高压开关柜 | 详见试验内容要求 （二）高压开关柜预防性试验要求 | 13 |  |  |  |
| 3 | 二总配 | 干式变压器 | 详见试验内容要求 （一）干式变压器预防性试验要求 | 3 |  |  | 行政楼地下室 |
| 4 |  | 高压开关柜 | 详见试验内容要求 （二）高压开关柜预防性试验要求 | 14 |  |  |  |
| 5 | 一分配 | 干式变压器 | 详见试验内容要求 （一）干式变压器预防性试验要求 | 6 |  |  | 门诊医技楼地下室 |
| 6 |  | 高压开关柜 | 详见试验内容要求 （二）高压开关柜预防性试验要求 | 12 |  |  |  |
| 7 | 二分配 | 干式变压器 | 详见试验内容要求 （一）干式变压器预防性试验要求 | 4 |  |  | 北楼地下室 |
| 8 |  | 高压开关柜 | 详见试验内容要求 （二）高压开关柜预防性试验要求 | 15 |  |  |  |
| 9 | 空调机房 | 高压开关柜 | 详见试验内容要求 （二）高压开关柜预防性试验要求 | 8 |  |  | 门诊医技楼地下室 |

绝缘工具检测清单（按要求每半年检测一次，本次报价按2次计价）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘靴 | 4 | 副 |  |  |
| 2 | 绝缘手套 | 4 | 副 |  |  |
| 3 | 安全帽 | 4 | 个 |  |  |
| 4 | 高压验电器 | 4 | 个 |  |  |
| 5 | 接地线 | 2 | 副 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |