中药房改造项目

客户需求书
项目背景：
根据医院科室调整规划，门诊中药房搬迁至住院北楼原急诊药房处，经现场勘查需增加冰箱、除湿机、空调、发药设备电源及下水等，详见图纸及清单。
项目控制价为5500元，已实际中标价为准，请充分考察现场各种不利因素。（有投标意向的单位请提前联系并于1月30日上午10点在住院北楼一层集合统一看现场，）

施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。如需动火，须办理动火证，严格落实动火操作相关规定。因医院正在营业，施工不得影响医院的正常诊疗活动。

报价清单

	工程造价估算表

	工程名称：中药房改造
	

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	估算综合单价（元）
	合价（元）

	1
	冰箱、电脑插座
	1、墙面现有电源串接
2、示意图显示冰箱+电脑桌处增加4处电源。
3、含防火线槽、2.5平方3芯铜质线材
4、防火五孔明装插座
	套
	4
	
	

	2
	电线敷设
	3*2.5平方毫米国标纯铜YJV电缆
	米
	60
	
	

	3
	电缆敷设
	3*4+2*2.5平方毫米国标纯铜YJV电缆
	米
	50
	
	

	4
	线槽、线管
	1、墙面敷设防火线槽
2、吊顶内敷设防火线管
	米
	40
	
	

	5
	新增配电箱
	1、8路明装配电箱内含2个3P32A断路器。
2、安装位置：除湿机位置，距地面300MM用于除湿机、空调接电。
	套
	50
	
	

	6
	原配电箱改造
	1、增加3P32A断路器3组
2、用于发药机线路取电
	项
	1
	
	

	7
	除湿机、空调排水改造
	柱盆下水串接下水管至除湿机、空调处用于除湿机和空调内机的排水
	项
	1
	
	

	8
	地槽制作
	1、地面开槽，镶嵌75MM宽桥架底盒.
2、饰面用100MM宽3MM厚不锈钢板覆盖
	米
	4
	
	

	9
	弱电改造
	1、弱电布线。
2、吊顶内穿管，墙面加防火线槽。
	米
	60
	
	

	10
	空调安装调试
	120柜机空调安装、抽空加氟。
	台
	1 
	
	

	11
	空调管线延长
	120空调管路(含空调通讯控制线路)
	米
	10 
	
	

	12
	墙面及楼板开孔
	空调穿管墙面及楼板开孔
	项
	2 
	
	

	13
	空调管装饰包管
	2层病房内漏明管道包管
防火板+铝塑板或水泥板+涂料
	项
	1
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	备注：
1、报价含税，运输费，拆装费、材料费、人工费、垃圾外运、卫生清理、安装调试费等一切费用，请考察现场，充分考虑各种不利因素。
2、工期与质保期要求：总工期5个日历日，质保期1年。
3、售后响应时长：4小时内。出现重大问题，24小时内到达现场解决问题。
4、品牌要求及质量：国产优质、阻燃。


