采购项目需求与实施计划调查表

	项目申请科室
	保卫科

	项目名称
	消防器材维修项目

	单价（元）
	
	数量（期限）
	
	总预算（元）
	35800元

	一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：

现场考察相关供应商询价

二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
见需求书

三、采购实施计划（包括供应商资格条件、评审规则、验收付款条件等）：

四、其他说明：
无

论证人员签名（不少于三人）：

                                                           年    月    日




人民医院消防设备维修项目客户需求书

工程背景与需求

为保障患者、医护人员的生命安全及医院正常医疗秩序，避免因消防设施不符合新规范要求，引发重大安全事故及经济损失，需开展消防设施设备更换维修项目，筑牢医院消防安全防线。

二、投标人资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、营业执照中必须具有相关经营范围，须合法有效；

3、投标人须为在中华人民共和国境内注册的法人，具有独立承担民事责任的能力，经营状况良好，有履行本项目商务、技术和服务的能力。
4、本项目不接受联合体、不具备法人资格的分公司、个体经营户参与投标。不分包、不转包。

三、需求更换、维修清单：
1、消防风机柔性连接更换直接连接，安全断电，做好防护，小心拆卸对不易拆卸的部件，使用润滑剂辅助拆卸，拆除电机保护罩，共66处柔性连接连接，安装完成后调试运行不漏风。

（1）、防排烟系统风管钢板厚底要求：                    单位：毫米                                                

	风管直径D或大边尺寸b
	厚度
	备注

	D（b）<320
	0.75
	

	320<D（b）<450
	0.75
	

	450<D（b）<630
	0.75
	

	630<D（b）<1000
	1.0
	

	1000<D（b）<1250
	1.0
	

	1250<D（b）<2000
	1.2
	

	2000<D（b）<4000
	1.2
	


（2）、消防风机更改软连接位置
地下室

	位置
	风机
	备注

	1号风机房
	S（B）F-24-1
	8处

	
	BF-25-1
	

	
	BF27-2
	

	
	SF-25-1
	

	4号风机房
	ZY-1-LTJ
	2处

	5号风机房
	BF-27-1
	2处

	10号风机房
	BF-26-1
	2处

	15号风机房
	BF-20-CF-2
	2处

	18号风机房
	PY-22-1
	2处

	20号风机房
	ZY-18-LTJ
	2处

	21号风机房
	BF-19-CF-2
	2处

	28号风机房
	ZY-17-LTJ
	2处

	29号风机房
	S(B)F-5
	2处

	30号风机房
	S(B)F-3
	2处

	32号风机房
	S(B)F-15-1
	6处

	
	BF-17-1
	

	
	S(B)F-16-1
	

	39号风机房
	S(B)F-18-1
	2处

	40号风机房
	S(B)F-7
	2处

	42号风机房
	S(B)F-13-1
	2处

	44号风机房
	F12-SF SWF-1-NO.6.5
	2处

	45号风机房
	F08-SF SWF-1-NO.6.5
	8处

	
	F09-SF SWF-1-NO.6.5
	

	47号风机房
	F11-SF-SWF-1-NO.6.5
	2处

	50号风机房
	F10-SF SWF-1-NO.6.5
	2处

	
	
	


南楼

	位置
	风机
	备注

	南2楼透析室更衣间
	PY-F2-ZT
	2处

	南2楼东新风机房
	PY-F2
	2处


北楼

	位置
	风机
	备注

	北1楼东新风机房
	PY-F1
	2处


行政楼

	位置
	风机
	备注

	9楼屋面
	JYSF-D-LT2
	1处

	9楼屋面
	JYSF-D-QS2
	1处

	9楼屋面
	JYSF-D-LT1
	1处

	9楼屋面
	JYSF-D-LT3
	1处

	3楼屋面
	JYSF-D-LT4
	1处

	3楼屋面
	PF-M
	1处


以现场实际数据考察、测量为准。
2、消防水池电磁阀反馈改造设备清单：

	 序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	模块
	
	4
	需现场确认型号

	2
	线材
	rvs2.5
	90
	米

	3
	线管
	Kbg2.0
	35
	米

	4
	
	
	
	


    安装完成后开启、关闭主机反馈及时有效。
可燃气体报警主机：
	 序号
	产品名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	可燃气报警主机
	JB-QB-JBF-51S40
	1
	需现场确认型号


备注：

综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。

满足使用需求更换维修后正常使用，要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请。

售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。

以上更换的消防设施设备均要符合国家相关规范。

5、项目控制价为35800元，以实际中标价为准，投标时附产品参数介绍，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

6、如有动火作业施工前需办理动火作业手续，手续完成后方可施工作业，施工垃圾自行外运。

7、工期要求：接到中标通知后25个日历日，产品质保期：2年。

