客户需求书
包1、过渡季节空调系统改造

一、项目概况：

为解决功能检查科、产科病房、特需病房等区域在过渡季节时无空调使用的情况，咨询原设计方后拟定系统改造方案（详细方案附后），以满足上述科室在医院中央空调系统停机后的过渡季节的使用需求。调整方案如下：
（1）住院南楼4层东侧产科病房，在新风机房内利用原提前供暖季节空调系统立管，沟通楼层大系统空调水平水管并增加切换阀门进行切换。

工程量：DN100管道约9米，DN100阀门2个，DN100弯头约5个，管道、阀门均需保温，放水、吊顶拆除及恢复等。
（2）住院南楼5层东侧产科病房，在新风机房内利用提前供暖季节空调系统立管，沟通楼层大系统空调水平管道增加切换阀门进行切换。

工程量：DN100管道约7米，DN100阀门2个，DN100约弯头4个，管道、阀门均需保温，放水、吊顶拆除及恢复等。
（3）住院南楼8层东侧特需病房，在新风机房内利用提前供暖季节空调系统立管，沟通楼层大系统空调水平管道增加切换阀门进行切换。

工程量：DN100管道约7米，DN100阀门2个，DN100弯头约4个，管道、阀门均需保温，放水、吊顶拆除及恢复等。

2、过渡季节空调系统门诊楼改造方案

（1）二层功能检查科，在新风机房内利用过渡季节空调系统立管，沟通楼层大系统空调水平管道并增加阀门进行切换。（需拆走廊顶）

工程量：DN100管道约10米，DN100阀门2个，DN100弯头约6个，管道、阀门均需保温，放水、石膏板吊顶拆除及恢复等。

二、资质要求

投标人须具备独立的法人营业资格，须具有建筑工程施工总承包三级及以上或机电安装工程专业承包三级及以上资质，具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证，且安全生产许可证在有效期内。

三、工期、质保期要求
工期要求：接到中标通知后20个日历日

质保期：2年。
四、工程量清单

施工材料、施工工艺同现场已有系统。
（项目控制价2.6万元，清单自拟，现场要充分考察）
备注：

1、综合单价为包含了人工费、材料费、机械费、脚手架、垂直运输、垃圾外运、成品保护费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、税金等一切费用的综合全费用单价。

2、要求考察现场，充分考虑各种不利因素，不得以不了解现场为由提出任何变更申请，完成图纸及清单的施工内容。 

3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题 。
五、改造方案图纸（仅供参考，以现场实际情况为准）。

南四层改造前

[image: image8.png]=
=
<o
>

=
(=
=
=

m— SEH'%W
L 261 %y

\
1/
R
|
i=f





南四层改造后

[image: image1.png]330 3w

————————— 500

feiks





南五层改造前

[image: image5.png]051

o]
o o5,
e itk onn Y

R ALER

o7
[





南五层改造后

[image: image2.png]051

o]
o o5,
Mo Ak onge Y

SO

o7

@ [
P
b o





南8层改造前

[image: image3.png]AF-F-2 ‘
SRR

000/ h I=56 kW,
30w 3P

594w

(F+Z 750)





[image: image6.png]XF-F5-2
FIARARA

L090m3/h
30KW

Q=56 kW,
370Pa

k8 D32

A A
AL HER - -
Y]
D125
NIZ5
2034 kW
At
Il
DNI0D) HD
; EE !
‘ T | —k
I et B N ol
DGO | P
(F42.750) | e \\
W i i [EEsrd [
- m 0
AR TAIELEE: H5—.
. | 1 —  WEH




南8层改造后

[image: image7.png]XF-F-2

g
o o,
g onz 30K 31P
R,
Clg
s
p——— 3
one oM BRI
Ey 1 s ||| wwg| L womemn |
Bl gl
\ L BT EA
il i e Al g
,,,,,,,, 1y g
W%ﬁ FhE~)
[ &Sm0
W% g5 I
kit L1
ALk





门诊2层功能检查科改造前

门诊2层功检查科改造后
[image: image4.png]



包2、氟空调维修、移机安装
1、根据实际使用需求内镜中心现需安装挂壁空调6台，空调利旧，设备在北楼地下室仓库，因安装位置限制每台空调的外机均需安装在天井窗台，内外机连接铜管需经吊顶内穿过走廊布放，过墙需开洞。

2、根据现场实际情况进行墙体开洞、吊顶开洞、铜管焊接、电源敷设、排水管敷设、装饰恢复等工作。
3、项目控制价为16000元，以实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

4、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

	编号
	安装位置
	施工内容
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	胃镜室（5台）
	挂机空调安装
	台
	5
	
	

	
	
	空调管路吊顶内布放
	米
	50
	
	

	
	
	排水管路布放PVC管路，空调开孔
	项
	5
	
	

	
	
	电源线路布放
（3*4铜芯线、空开等辅料）
	项
	5
	
	

	2
	胃镜室（1台）
	挂机空调安装
	台
	1
	
	

	
	
	空调管路吊顶内布放
	米
	18
	
	

	
	
	排水管路布放PVC管路，空调开孔，空调支架
	项
	1
	
	

	
	
	电源线路布放
（3*4铜芯线、空开等辅料）
	项
	1
	
	

	3
	检验科空调维修
	故障现象

1.一拖九多联机制冷效果差

2.一台室内机不工作

解决方案：多联机制冷系统捡漏加氟，内外机拆散深度清洗，一台内机控制板更换，维修完毕后调试运行，使空调达佳效果。
	项
	1
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	备注：
1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。
2、工期与质保期要求：工期7个日历日,质保期1年。
3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。


