客户需求书
施工及报价要求：

医院中央空调制冷系统共有循环水泵(品牌:格兰富)8台其中冷冻水泵4台，冷却水泵4台，4月2日对中央空调系统调试过程中，发现2台冷却水泵出现漏水现象，初步判断为机械密封磨损漏水，为保证夏季中央空调制冷工作，急需对2台漏水冷却泵进行维修。
项目控制价为1.2万元，以实际中标价为准，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

水泵参数，供投标单位参考。

[image: image1.jpg]



4、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

5、报价清单（请投标单位充分考察现场情况，维修完成后现场恢复原状，自拟报价清单，更换配件须使用格兰富原厂配件，维修后同类问题质保2年，投标时提供质保承诺书。）

6、项目联系人：郭利，电话13856199698
7、现场图片：
[image: image2.png]Ik U1y 3%
LH-BH

Grundfo
sHEEE

LF10153G it it
1000w’ /h  $4¥F¢
31m $5il
1450r/min  Jh¥E
110kW 7&JE 10bar
AW R
bR HLpL



[image: image3.jpg]2026/04/09 250
BT SEIETAR
#HRX)

B




