客户需求书
施工及报价要求：

新院区中央空调系统供有冷却塔7台，高度近8米，目前检修发现传动系统均出现不同心现象，夏季使用造成皮带磨损严重。为确保夏季中央空调系统平稳运行，现须对7台冷却塔进行维修、校准及保养工作，另6号冷却塔轴承异响，须进行更换。
本次维修主要工作为：（1）6号冷却塔轴承更换，维修质保1年。（2）7台冷却塔的风扇、电机校准同心（确保皮带运行平顺），维修质保2年。（3）质保期内同类问题，维修单位须免费维修（投标时提交质保期承诺书）。
3、项目控制价为1.1万元，以实际中标价为准，不承诺最低价中标，请充分考察现场考虑各种不利因素。

4、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

报价清单
	序号
	项目名称
	故障描述（）
	单价
	合价
	维修工作

	1
	1号冷却塔风扇18.5KW
	传动系统不同心
	
	
	校准同心

	2
	2号冷却塔风扇18.5KW
	传动系统不同心
	
	
	校准同心

	3
	3号冷却塔风扇18.5KW
	传动系统不同心
	
	
	校准同心

	4
	4号冷却塔风扇18.5KW
	传动系统不同心
	
	
	校准同心

	5
	5号冷却塔风扇18.5KW
	传动系统不同心
	
	
	校准同心

	6
	6号冷却塔风扇18.5KW
	传动系统不同心、轴承异响
	
	
	校准同心、更换所有轴承

	7
	7号冷却塔风扇  22KW
	传动系统不同心
	
	
	校准同心

	合计
	
	
	

	备注：
1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。


报价单位：（盖章）      联系人：      联系电话：
